CU/XLPE/PVC  76/132kV 1×185mm2电力电缆结构示意图及各层尺寸

（一）结构示意图

(二)、各层尺寸

| 序号 No | 结构 Structure | 材料 Materials | 标准 Standards | 厚度mm Thickness | 外径 mm Outer Dia. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导电线芯 Core | 铜 | IEC60228 | ―― | 16.2 (-0.2,+0.2) |
| 2 | 导体包带 Conductor binder | 半导电尼龙带 Semi-conductive nylon tape | IEC60840 | 0.12 | 16.6 |
| 3 | 导体屏蔽(包带+挤制) Conductor shield(wrap+extrusion) | 超光滑半导电交联聚乙烯 Super smooth semi-conductive XLPE | IEC60840 | 1.3(±0.2) | 19.1（-0.2，+0.4） |
| 4 | 绝缘Insulation | 超净交联聚乙烯 Super clean XLPE | IEC60840 | 19.0 | 57.0(-0.5,+1.0) |
| 5 | 绝缘屏蔽 Insulation shield | 超光滑半导电交联聚乙烯 Super smooth semi-conductive XLPE | IEC60840 | 1.2(±0.2) | 59.3(-0.5,+1.0) |
| 6 | 半导电阻水带 Semi-conductive waterproof cushion layer | 半导电缓冲阻水带 Semi-conductive water-proof tape | IEC60840 | 2.0（近似值） | 64 |
| 7 | 皱纹铝护套 Corrugated Al.sheath | 铝 Aluminum | IEC60840 | 2.0 | 78.5(-2.0,+2.0) |
| 8 | 防蚀层 Anti-corrosion layer | 沥青 Asphaltum | IEC60840 | 0.3 | 78.5 |
| 9 | 外护套 Outer sheath | 聚氯乙烯 PVC | IEC60840 | 4.0 | 86.5(-3.0,+3.0) |

AL/XLPE/PVC  76/132kV 1×300mm2电力电缆结构示意图及各层尺寸

（一）结构示意图

(二)、各层尺寸

| 序号 No | 结构 Structure | 材料 Materials | 标准 Standards | 厚度mm Thickness | 外径 mm Outer Dia. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导电线芯 Core | 铝 Aluminum | IEC60228 | ―― | 20.6 (-0.2,+0.2) |
| 2 | 导体包带 Conductor binder | 半导电尼龙带 Semi-conductive nylon tape | IEC60840 | 0.12 | 21.0 |
| 3 | 导体屏蔽(包带+挤制) Conductor shield(wrap+extrusion) | 超光滑半导电交联聚乙烯 Super smooth semi-conductive XLPE | IEC60840 | 1.3(±0.2) | 23.5（-0.2，+0.4） |
| 4 | 绝缘Insulation | 超净交联聚乙烯 Super clean XLPE | IEC60840 | 19.0 | 61.5(-0.5,+1.0) |
| 5 | 绝缘屏蔽 Insulation shield | 超光滑半导电交联聚乙烯 Super smooth semi-conductive XLPE | IEC60840 | 1.2(±0.2) | 63.9(-0.5,+1.0) |
| 6 | 半导电阻水带 Semi-conductive waterproof cushion layer | 半导电缓冲阻水带 Semi-conductive water-proof tape | IEC60840 | 2.0（近似值） | 69.0 |
| 7 | 皱纹铝护套 Corrugated Al.sheath | 铝 Aluminum | IEC60840 | 2.0 | 82.5(-2.0,+2.0) |
| 8 | 防蚀层 Anti-corrosion layer | 沥青 Asphaltum | IEC60840 | 0.3 | 82.5 |
| 9 | 外护套 Outer sheath | 聚氯乙烯 PVC | IEC60840 | 4.0 | 90.5(-3.0,+3.0) |